## Опрос 6(10)кВ
Опросный лист КРУ-6(10) кВ
1 | Наименование проекта |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
2 | Наименование заказчика и его адрес |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
3 | Проектная организация и ее адрес |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
4 | Тип шкафов КРУ |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
5 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
6 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
7 | Ток короткого замыкания , кА |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
8 | Вид и значение оперативного тока |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
9 | Материал конструкции шкафа (Алюмоцинк / Цинк) |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
10 | Номер 3S |  |  | Обязательно для заполнения (Вариант "-" или "нет" - не допускается)
11 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | Номер схемы главных цепей |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | Назначение шкафа (ввод, ОЛ, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | Диспетчерское наименование шкафа |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | Силовой выключатель |  | тип | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | номинальный ток, А | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | Предохранители | Ном. ток плавкой вставки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | Трансформаторы тока | тип (ТОЛ-10, ТЛО) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | коэфф. трансформации |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | количество |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | класс точности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Мощность обмоток |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | Трансформаторы напряжения | тип | (3хЗНОЛП-6(10)) | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | обм.II | мощность, VA | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | обм.III | мощность, VA | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | класс точности | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Тип соединения обмоток | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | Индикатор напряжения Тип: ___________________ |  | с реле | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | без реле | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | Тр-р тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | Ограничители перенапряжения ОПН, тип |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | Мощность ТСН,кВА/ Мощность конд. батарей, кВАр |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | Микропроцессорное устройства защиты**, тип |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | Замковые блокировки (да/нет) | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | перемещение КВЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | перемещение КВЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Счетчик электроэнергии |  | Тип прибора | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | Амперметр | Цифровой |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Аналоговый |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Вольтметр | Цифровой |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Аналоговый |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | Обогрев шкафов |  | Да/Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | Шкаф питания оперативных шинок |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | Преобразователь/Коммутатор/ ПКЭ/Модуль индикации |  | Тип | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Тип интерфейса связи | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Устройство дуговой защиты |  | Тип | - | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | Электропривод перемещения (Да/Нет) | Заземлителя |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | КВЭ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | Тип упаковки ячеек | Полужесткая/Жесткая/Усиленная |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Согласно прилагаемой таблице функций защит в кодах ANSI
**ВНИМАНИЕ! По дополнительному требованию ООО «ЭТЗ «Вектор» может провести работы по конфигурированию и (или) параметрированию МПЗ. Выполнение работ проводится по предоставлению Технического задания и(или) заполненных карт уставок на бланках производителей МПЗ. Стоимость данных работ учитывается индивидуально.
| Принципиальная электрическая однолинейная схема. | [6 empty] | 1. Все поля должны быть заполнены, пустые поля не допускаются
| План расположения и габаритные размеры | [6 empty] | 2. Допускается заменить знак «-» на вариант «Нет».
| Дополнительные требования | [6 empty] | 3. Файл можно прислать в формате Excel или в формате Autocad.
Заказчик: ________________________
подпись

## Доп. требования КРУ
Указать доп требования:

## ОЛ на МЗ
Опросный лист на изготовление блочно-модульного здания
Организация |  |  | ООО "ЭТЗ "Вектор"
Адрес |  |  | г. Воткинск, ул. Победы, 2-е
Телефон |  |  | (34145) 55-999
Контактное лицо
Характеристики исполнения здания (нужное отметить x)
Тип здания |  |  |  | SKP Базовый (швеллер 24(27), стойки 100*100, обшивка: наруж 2мм, внутр. 1мм)
SKP Лайт 1 (швеллер 24, стойки 100*100, обшивка: наруж 1мм, внутр. 0,7мм)
SKP Лайт 2 (швеллер 16, стойки 80*80, обшивка: наруж 1мм, внутр. 0,7мм)
Тип крыши |  |  |  | Двухскатная |  |  |  | Односкатная
|  |  |  | Стационарная |  |  |  | Съемная
Материал кровли |  |  |  | Профнастил |  |  |  | Металлический лист
Система водослива |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Система снегозадержания |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Лестницы (см. компоновку) |  |  |  | Количество | [9 empty] | шт
Высота установки модульного здания | [13 empty] | мм
Маслосборник1 |  |  |  | Да |  |  |  | Нет
Порталы воздушного ввода (одиночный) |  |  |  | Количество | [9 empty] | шт
Шинный мост |  |  |  | Открытый |  |  |  | Закрытый
Длина шинного моста |  |  |  | - | [9 empty] | п.м.
Степень огнестойкости |  |  |  | IV |  |  | III |  | II
Снеговая нагрузка, кПа |  |  |  | 0.8 |  | 1.4 |  | 1.8 |  | 2.8 |  | 3.5
Ветровая нагрузка, кПа |  |  |  | 0.24 |  | 0.32 |  | 0.42 |  | 0.53 |  | 0.84
Климатическое исполнение |  |  |  | ХЛ1 |  | У1 |  | УХЛ1 |  | Другое
Класс конструктивной пожарной опасности |  |  |  | С0 |  |  | С1 |  | С2
Класс функциональной пожарной опасности |  |  |  | Ф5 |  |  | Ф5.1 |  | Ф5.2
Класс пожарной безопасности строит. констр |  |  |  | К1
Степень агрессивности окружающей среды |  |  |  | Неагрессивная |  |  | Слабоагрессивная |  | Среднеагрессивная
Окраска |  |  |  | однотонная RAL7032 |  |  |  | индивидуальная (схема окраски)
Кондиционирование | Тепловыделение оборудования |  |  | Помещение 1 | Помещение 2 |  | Помещение 3 | Помещение 4 | Помещение 5 |  | Помещение 6 | Помещение 7
| Зимний пакет |  |  | Да |  |  |  | Нет
| Резервирование |  |  | Да |  |  |  | Нет
Вентиляция | Типовая |  |  | Да |  |  |  | Нет
| Нетиповая | Согласно проекту |  | Да |  |  |  | Приложить файл с проектом
|  | Согласно ОЛ на Вентиляцию МЗ |  | Да |  |  |  | Заполнить вкладку ОЛ на Вентиляцию МЗ
Упаковка МЗ |  |  |  | Стрейчпленка
Термоусадочная пленка
Верхнее рабочее (эффективное) значение окружающего воздуха (внутри помещения (максимальная температура удаляемого воздуха из помещения) | [12 empty] | °С**
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98, для теплого периода года (СП 131.13330.2018) | [12 empty] | °С
1 - только при установке маслянных трансформаторов.
* - уточняется при разработке КД.
** - при непредоставлении данного значения, для расчета вентиляционного оборудования принимается значение +40°С.
Note on A27: Иванов: Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. СНиП 21-01-97
Note on A28: Иванов: Определяются согласно СНиП 21-01-97
Note on A29: Иванов: Зависит от класса конструктивной пожарной опасности
Note on A30: Иванов: СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии
Note on D36: Вектор: Под типовой понимается приточно-вытяжная вентиляция, на Вентиляторах Weiguang YWF-2E-300-S-92/35-B осевой в квадратном фланце (2030 m³/h), Кол-во вентиляторов зависит от площади

## Доп треб. МЗ
Дополнительные требования
Предоставляетя на ЭТАПЕ РАСЧЕТА КАЛЬКУЛЯЦИИ (по запросу без доп. стоимости)
План свайного поля (ростверк) | Да | Нет
Масса модульного здания | Да | Нет
Предоставляется на ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗА
По запросу, без дополнительной стоимости
Сопротивление ограждающих конструкций МЗ | Да | Нет
Вес МЗ и устанавливаемого оборудования | Да | Нет
Чертеж силовой рамы МЗ | Да | Нет
По запросу, за ОТДЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ*
Теплотехнический расчет с оформлением расчетно-пояснительной записки | Да | Нет
Сбор нагрузок на фундамент с оформлением чертежа | Да | Нет
Статический расчет элементов каркаса сборного блочно-модульного здания, на несущую способность при его эксплуатации | Да | Нет
Расчет категорийности помещений с оформлением расчетно-пояснительной записки | Да | Нет
3D модель методом вытягивания | Да | Нет
Проект на вентиляцию МЗ** | Да | Нет
Проект на кондиционирование МЗ** | Да | Нет
Проект на II и III степень огнестойкости** | Да | Нет
Расчет элементов кровли МЗ** | Да | Нет
* - при выборе ответа "Да" на этапе калькуляции стоимость этих работ будет добавлена в калькуляцию
** - стоимость данных работ считается индивидуально

## ОЛ на Вентиляцию МЗ
Опросный лист на подбор вентиляционного оборудования
Ячейки выделенные желтым цветом с возможностью выбора из выпадающего списка
Организация: |  |  | Название объекта:
Контактное лицо:
Регион / город: |  |  | Адрес объекта:
Телефон:
E-mail: |  |  | Дата:
НАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
Наружная температура воздуха (Зима), *С: |  |  |  |  | Номер обслуживаемого помещения (на плане):
Наружная температура воздуха (Лето), *С: |  |  |  |  | Список производителей вентиляционного оборудования для подбора:
Требуемая температура воздуха в помещении, *С: |  |  |  |  | Указать конкретного производителя (см. примечение)
Категория помещения по взрыво- и пожароопасности: |  | В2
Тип подбираемого оборудования: |  | Общепромышленное
Назначение помещения:
Дополнительные требования, предъявляемые к микроклимату внутри помещения:
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ
Тип установки: | Приточная |  |  |  | Кратность воздухообмена (Приток):
Наличие рекуператора | Нет
Тип рекуператора, при наличии: | Пластинчатый |  |  |  | Кратность воздухообмена (Вытяжка):
Расположение вент. оборудования: | В помещении |  |  |  | Назначение вентиляции: |  |  |  | Ассимиляция теплоизбытков
Тепловыделения от устанавливаемого оборудования, кВт:
ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ: |  |  |  |  | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ:
Нагревательный элемент: | Электрический |  |  |  | Резервирование оборудования: |  |  |  | 100% резервирование
Температурный график воды, *С: |  |  |  |  | Тип регулирования скорости вентилятора: |  |  |  | Без регулирования
Секция охлаждения: | Фреоновая |  |  |  | Класс фильтрации: |  |  |  | Фильтры тонкой очистки (F–класс фильтрации)
Температурный график воды, *С: |  |  |  |  | Цифровое обозначание класса фильтрации:
Резервирование оборудования: | Не требуется |  |  | Не требуется | 100% резервирование | Вентилятор | Вентилятор+нагреватель
Тип регулирования скорости вентилятора: | Частотное регулирование
Класс фильтрации: | Фильтры грубой очистки (G–класс фильтрации) |  |  | Предлагает поставщик | Фильтры грубой очистки (G–класс фильтрации) | Фильтры тонкой очистки (F–класс фильтрации) | Фильтры высокой эффективности (H–класс фильтрации) | Фильтры сверхвысокой эффективности (U-класс фильтрации)
Цифровое обозначание класса фильтрации:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
АВТОМАТИЗАЦИЯ:
Note on X24: Например: Вентиляторы - Веза, Ровен, Zilon; Вентиляционные установки - Komfovent, Amalva; Автоматика - Shuft, Zilon. ...
Note on K30: Помещения административно-бытового назначения (жилое или офисное помещение; Помещение аккумуляторной; Помещение кислотной; Склад пиломатериалов; Серверная ...
Note on K33: Например: Необходимо поддерживать постоянную температуру внутри помещения, с перепадом температуры воздуха внутри помещения не более 1*С, а так же необходимо поддерживать влажность 75% и т.д. ...
Note on AK41: Заполняется при использовании общеобменной вентиляции
Note on AK45: Заполняется при использовании общеобменной вентиляции
Note on AK49: Указываются при назначении вентиляции для ассимиляции теплоизбытков
Note on O54: Обычно используется электрический
Note on O56: Указывается при наличии водяного нагревательного элемента (Подача / Обратка), например: 120/100 90/70 60/40 ...
Note on O58: Обычно используется фреоновая
Note on O60: Указывается при наличии водяного нагревательного элемента (Подача / Обратка), например: 120/100 90/70 60/40 ...
Note on AK60: Цифровое значение, например, G1, F7, H10, U17. Чем выше это цифровое значение, тем эффективнее фильтр. Так например фильтр класса F7, задерживает до 90% атмосферной пыли, U17 — около 99%
Note on O68: Цифровое значение, например, G1, F7, H10, U17. Чем выше это цифровое значение, тем эффективнее фильтр. Так например фильтр класса F7, задерживает до 90% атмосферной пыли, U17 — около 99%
Note on B72: Оборудование выполнить во взрывозащищенном исполнении и из стали марки AISI 316. Забор воздуха осуществлять с нижней (30%) и верхней зоны (70%), приток воздуха осуществлять с верхней зоны (100%) ...
Note on B80: Опишите простым языком логику работы вентиляции. Например: При превышении температуры воздуха внутри помещения выше Уставка 1 (задается пользователем с контроллера шкафа управления вентиляцией), открываются воздушные заслонки и включаются вентиляторы П1 и В1, при понижении температуры воздуха внутри помещения ниже Уставка 2 (задается пользователем с контроллера шкафа управления вентиляцией) выключаются вентиляторы П1 и В1, заслонки закрываются. Предусмотреть принудительный пуск системы с кнопочного поста, располагаемого у входной двери. На крышке шкафа автоматики предусмотреть индикацию работы приточной и вытяжной систем, дисплей контроллера и его управление так же вынести на дверцу шкафа. Корпус ШУВ выполнить из нержавеющей стали марки AISI 316. и т.п. ...

## Таблица функций защит в ANSI
Таблица функций защиты в кодах ANSI
Наименование функции защиты | Код ANSI
Токовая отсечка (ТО) | 50
Максимальная токовая защита (МТЗ) в фазах | 51
ТО на землю | 50N
МТЗ на землю | 51N
Селективная защита от замыкания на землю по высшим гармоникам | 64N
МТЗ с пуском по напряжению | 51V
Направленная МТЗ в фазах | 67
Направленная МТЗ на землю | 67N
Максимальная токовая защита в фазах | 37
Защита от перегрузки | 49
Защита максимального тока обратной последовательности (I2) | 46
Защита минимального напряжения | 27
Защита минимального фазного напряжения | 27S
Защита минимального напряжения прямой последовательности | 27D
Защита минимального остаточного напряжения | 27R
Защита от замыкания на землю обмотки статора генератора | 27TN
Защита максимального напряжения | 59
Защита максимального напряжения нулевой последовательности (ЗUо) | 59N
Защита максимального напряжения обратной последовательности (U2) | 47
Защита минимальной частоты | 81L
Защита максимальной частоты | 81Н
Защита по скорости изменения частоты | 81R
Защита минимального сопротивления (дистанционная) | 21
Дифференциальная защита трансформатора | 87Т
Газовая защита | 63
Дифференциальная защита электродвигателя | 87М
Дифференциальная защита генератора | 87G
Дифференциальная защита блока | 87U
Защита от потери возбуждения | 40
Защита от асинхронного режима | 55
Защита от перевозбуждения | 24
Защита от длительного пуска | 48
Защита от заклинивания ротора | 51LR
Защита по ограничению количества пусков | 66
Температурная защита подшипников | 38
Защита максимальной активной мощности | 32Р
Защита минимальной активной мощности | 37Р
Защита максимальной реактивной мощности | 32Q
Фиксирование выходных реле | 86
Логическая селективность | 68
УРОВ | 50 ВF
АПВ | 79
Контроль синхронизма | 25

## Образец ОЛ на МЗ
Опросный лист на изготовление блочно-модульного здания
Организация | ООО "ЭТЗ "Вектор"
Адрес | г. Воткинск, ул. Победы, 2-е
Телефон | (34145) 55-999
Контактное лицо
Характеристики исполнения здания (нужное отметить x)
Тип здания |  | Сборного типа (SKP) | [10 empty] | х
Каркасного типа (SKP)
Каркасного типа из панелей сэндвич (SKPS)
Тип крыши |  | Двухскатная |  |  |  | х | Односкатная
|  | Съемная |  |  |  |  | Подъемная
Материал кровли |  | Профнастил |  |  |  |  | Металлический лист | [5 empty] | x
Система водослива |  | Да |  |  |  |  | Нет | [5 empty] | x
Система снегозадержания |  | Да |  |  |  |  | Нет | [5 empty] | х
Лестницы (2000х2000) |  | Количество |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | шт
Высота установки модульного здания |  | 800 | [10 empty] | мм
Маслосборник1 |  | Да |  |  |  |  | Нет | [5 empty] | х
Порталы воздушного ввода (при наличии) |  | Количество |  |  |  |  | не требуется | [5 empty] | шт
Шинный мост |  | Открытый |  |  |  | - | Закрытый
Длина шинного моста (при наличии) |  | - | [10 empty] | п.м.
Степень огнестойкости |  | IV |  | х | III |  |  |  | II
Снеговая нагрузка, кПа |  | 0.8 |  | 1.2 |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 | х | 3.2
Ветровая нагрузка, кПа |  | 0.23 | х | 0.3 |  |  | 0.38 |  |  | 0.48 |  | 0.6
Климатическое исполнение |  | ХЛ1 |  | У1 |  |  | УХЛ1 |  | х | Другое
Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |  | х | С1 |  |  |  | С2
Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф5 |  |  | Ф5.1 |  |  | х | Ф5.2
Класс пожарной безопасности строит. констр |  | К1
Степень агрессивности окружающей среды |  | Неагрессивная |  | х | Слабоагрессивная |  |  |  | Среднеагрессивная
Окраска |  | однотонная RAL 7032 |  |  |  | х | индивидуальная (схема окраски)
Упаковка МЗ |  | Антивандальная защита при перевозке (изготовление фальшстенки) (Да/Нет) | [10 empty] | Да
|  | Упаковка в пленку (стрейчпленка/термоусадочная пленка) | [10 empty] | Термо
1 - только при установке маслянных трансформаторов.
Note on A29: Иванов: Класс конструктивной пожарной опасности здания (сооружения) определяется степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов. СНиП 21-01-97
Note on A30: Иванов: Определяются согласно СНиП 21-01-97
Note on A31: Иванов: Зависит от класса конструктивной пожарной опасности
Note on A32: Иванов: СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии